## FTA
FTA | 現象 「型データサムチェック異常」発生
〇＝可能性あり、△＝可能性小さい、×可能性なし
現象 | 一次要因 | 二次要因 | 三次要因 | 四次要因 | 考察 |  | 判定 | FE見解
| SIT-4側 本体ソフト不具合 | エンドユーザーでは発生するが 富士電機社内だと再現しない。 | ｼｽﾃﾑﾊﾟﾗﾒｰﾀ組合せで ｴﾗｰｺｰﾄﾞ「022」が発生する ロジックがある。
意図しないロジックあり （バグがある）
変化してはならない バックアップデータが変化する ロジックがある。
SIT-4側 本体基板ハード不具合
|  | 部品故障又は特性不良 | マイコン故障 SH7727 (実装位置IC101) |  | 不具合現象再現の場合は即交換し部品調査。再現無い場合はﾏｲｺﾝ単品調査をメーカーに依頼し、異常の無いことを確認する。 |  | △ | 部品交換し不具合解消の場合は、部品メーカーへ調査依頼
|  |  | デコーダIC故障 HC139 (実装位置IC122) |  | 不具合現象再現の場合は即交換し部品調査。再現無い場合はﾃﾞｺｰﾀﾞｰIC単品調査をメーカーに依頼し、異常の無いことを確認する。 |  | △ | 部品交換し不具合解消の場合は、部品メーカーへ調査依頼
|  |  | FERAM故障 (実装位置IC215) |  | 不具合現象再現の場合は即交換し部品調査。再現無い場合はFERAM単品調査をメーカーに依頼し、異常の無いことを確認する。 |  | △ | 部品交換し不具合解消の場合は、部品メーカーへ調査依頼
|  |  | VP3.3V プルアップ抵抗故障 (実装位置PR5B) |  | 不具合現象再現の場合は即交換し部品調査。再現無い場合は抵抗単品調査をメーカーに依頼し、異常の無いことを確認する。 |  | △ | 部品交換し不具合解消の場合は、部品メーカーへ調査依頼
|  | ブリント基板故障 | パターン断線 | 基板の応力・変形 | ヒートサイクル 0～55℃＋振動試験(複合試験)実施し再現性の確認 |  | × | 過去にプリント板単品不良ない事から、可能性低い
|  |  | パターンショート(レアショート) | 一過性のｻｰｼﾞなどによる ﾊﾟﾀｰﾝ間炭化によるﾚｱｼｮｰﾄ | 返却品現品の外観確認し異常なし。 |  | × | 返却品現品の外観確認し異常なし。
|  |  |  | 導電性遺物付着によるﾊﾟﾀｰﾝｼｮｰﾄ | 返却品現品の外観確認し異常なし。 |  | × | 返却品現品の外観確認し異常なし。
|  | 製造不良(誤実装・ハンダ不良) | ﾏｲｺﾝ、ﾃﾞｺｰﾀﾞｰIC、FERAM、VP3.3Vﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ抵抗回路 |  | 返却品現品の部品実装状態確認し異常なし。 |  | × | 返却品現品の外観確認し異常なし。
|  | 現地設置環境 | 電源変動( 仕様値以上 ) |  | 製品仕様 定格電圧-15%～110% |  | × | 不具合発生顧客でSIT-4本体交換にて、不具合解消との情報なので現地設置環境の可能性は低いと判断
|  |  | 温度・湿度( 仕様値以上 ) |  | 製品使用温度範囲 0～55℃ |  | × | 不具合発生顧客でSIT-4本体交換にて、不具合解消との情報なので現地設置環境の可能性は低いと判断
|  |  | 振動( 仕様値以上 ) |  | 製品仕様 3.0G 8Hz～400Hz |  | × | 不具合発生顧客でSIT-4本体交換にて、不具合解消との情報なので現地設置環境の可能性は低いと判断
|  |  | ノイズ( 仕様値以上 ) |  | 製品仕様 ±2000V |  | × | 不具合発生顧客でSIT-4本体交換にて、不具合解消との情報なので現地設置環境の可能性は低いと判断
|  | バックアップサム 異常発生不具合 | 対策済み基板 （基板版数アップ済み品） |  | 茨城富士設計部門より2017年2月7日に 報告書番号No.76KJ0553でご報告済み。 |  | × | バックアップサム異常について 基板版数アップによる対策済みのため可能性は低いと判断
２０２０年７月１４日
富士電機株式会社
品質保証部 制御機器品質保証課
ｴﾗｰｺｰﾄﾞ
「022 型ﾃﾞｰﾀｻﾑﾁｪｯｸ異常」
発生。